ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование работ: выполнения работ на поставку оборудования и монтаж кабельной  системы противообледенения здания производственного корпуса №1, здания производственного корпуса №2.    
2. Заказчик: ООО «Торговый дом Теплоприбор»                                                                                                                         
3. Место проведения работ: 390011, Рязанская область, г.Рязань, Куйбышевское шоссе, 14А.                                                                                                                                                            
4. Сроки выполнения работ: 60 календарных дней
5. Техническое задание:
1. работы по осуществлению  монтажа системы электрического подогрева свеса и водостоков кровли  корпуса №1, корпуса №2.
2. Цель работ: предотвращения образования ледяных пробок и сосулек в водосточной системе кровли, а также скопления снега и наледей в водоотводящих желобах и на карнизном участке.
3. Параметры здания:
- длина х ширина х высота (м.) – 170х22х15.
- тип и материал кровли – двускатная, оцинкованный лист.
- водосточные трубу – 25 шт. оцинкованных труб.
- чердачное помещение, локальные источники тепла отсутствуют. 
4. Для обогрева водостоков здания применить атмосферостойкий саморегулирующийся кабель оптимальной  длины и мощности;
5.   Предусмотреть возможность работы всей системы, как в автоматическом, так и в ручном режимах;
6.   Для работы автоматики определяющими параметрами выбрать температуру окружающей среды, время суток, относительную влажность воздуха;
7.   Для управления в ручном режиме определяющими параметрами выбрать групповые сети, от которых будут подключены солнечная и теневая стороны здания;
8.   Точкой подключения, системы обогрева, выбрать помещение РУ-0,4 кВ внутрицеховой трансформаторной подстанции. Точку подключения уточнить перед началом монтажа
9. на этапе согласования и утверждения коммерческого предложения выполнить эскизный план установки оборудования, план трасс прокладки питающих и греющих КЛ и расчетную схему с указанием типов и сечений КЛ, номиналов коммутационного оборудования и установочных изделий.
10.   Параметры питающей сети и греющего кабеля подтвердить расчётами;
11.   По окончанию работ предоставить исполнительную документацию на смонтированную систему.
6. Требования к качеству работ: 
[bookmark: _GoBack]1)	Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ.
2)	До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства строительно-монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. 
3)	Обеспечить выполнение работ из своих материалов, материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.
По своим техническим, гигиеническим характеристикам и требованиям пожарной безопасности применяемые материалы должны соответствовать указанным в дефектной ведомости, иметь необходимые гигиенические сертификаты соответствия Госстандарта России, пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам (в том числе противопожарным нормам) от производителей. Сертификаты соответствия Госстандарта России, пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам передать Заказчику до начала производства работ.
4)	Все применяемые материалы предварительно согласовать с Заказчиком. Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика. Места складирования материалов согласовывают с Заказчиком.
5)	Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ. Строительный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом Подрядчика. Все системы и оборудование должны быть испытаны. По завершению работ Заказчику предоставить исполнительную документацию на все виды выполненных работ.
6)  Подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка строительных услуг, на основании данных о видах и объемах работ, предоставленных Заказчиком и выявленных лично при осмотре объекта до заключения Договора, полностью и всесторонне оценивает размер затрат на выполнение Работ по Договору, приобретение Материалов и Оборудования, все прочие и лимитированные затраты, свое вознаграждение и гарантирует, что указанная в договоре цена будет является Достаточной и не будет пересмотрена.
7)	Предоставить полную гарантию на выполненные работы, материалы и комплектующие, использованные при выполнении работ. Весь комплекс работ должен соответствовать требованиям СНиП и ГОСТов.
7.	Гарантийный срок: 
	Подрядчик обеспечивает гарантийный срок эксплуатации в течение 5 (пяти) лет со дня завершения работ и подписания акта приемки законченного строительства объекта, в течение гарантийного срока устраняет обнаруженные дефекты за свой счет.
	
8.    Порядок сдачи и приемки работ:  
	Приемка работ осуществляется на основании предоставленных актов выполненных работ, актов на скрытые работы при непосредственном участии представителя Подрядчика и представителя Заказчика.
	Качество выполненных работ и отчетной документации должно соответствовать требованиям действующих НТД РФ.
9.  Приложения
-Подрядчик обеспечивает размещение персонала в своих строительных бытовках, место установки строительных бытовок согласовать с Заказчиком.
-Уборка места работы осуществляется ежедневно силами Подрядчика. Вывоз строительного мусора осуществляется за счет и силами Подрядчика.
-Календарный график выполнения работ согласовать с Заказчиком.


