Утверждаю:

Заказчик

Генеральный директор

АО «ГСКБ»

_________________ Сурин А.И.

г. Рязань «21» сентября  2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение строительно-монтажных работ по замене участка кабельной линии 10кВ фидера №37 и №44.

1. Введение.

Настоящее техническое задание является основанием для осуществления работ по замене участка кабельной линии 10кВ фидера №37 и №44.

2. Описание задания.

Работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ. Подрядчик берет на себя обязательства:  по открытию ордера на проведение земляных работ, согласование работ со всеми заинтересованными организациями, проведение пуско-наладочных работ и лабораторных испытаний, составление исполнительной документации, получение разрешения на ввод линии в работу, подача напряжения на  линию.

Закупку кабеля осуществлять после согласования поставщика и производителя с Заказчиком. Закупать кабель ААБл-10.0 3х240 (10кВ) произведенного согласно ГОСТ, сделанный по ТУ не приемлем.

Перед началом работ предоставить всю документацию Заказчику для ознакомления.

Перечень работ и материалов – согласно приложенной спецификации с учетом выноса части КЛ с зоны парковки ТЦ Клевер по адресу г.Рязань, проезд Яблочкова д.17» методом ГНБ

Перед началом работ Заказчик предоставляет проектную документацию.

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этап №3 |  |  |
| 1 | Строительная длина траншеи Т-2 | м | 310 |
|  | Рытье траншеи размером 0.3 х1.25 м Т-2 | м3 | 116 |
|  | Обратная засыпка траншеи мелкой просеянной землей или песком Т-2 | м3 | 36 |
|  | Обратная засыпка траншеи обычным грунтом Т-2 | м3 | 80 |
| 2 | Разработка котлована для техники ГНБ (вблизи действ. напряж.) |  |  |
|  | рабочий котлован 2х3х1,5м | шт | 1 |
|  | приемный котлован 2х2х1,5м | шт | 1 |
|  | обратная засыпка котлованов | шт | 2 |
| 3 | Прокладка кабеля с алюм. жилами с бумажной пропит. изоляцией, алюми. обол., нар. покр. из бит. и пряжи, ААБл-10.0, сеч. 3х240 всего : | м | 226 |
|  | ААБл-10.0 в траншее всего: | м | 170,5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | ААБл-10.0 в двустенной ПНД трубе ∅110мм, (lобщ.=105) | м | 170,5 |
|  | ААБл-10.0 прокол методом ГНБ, в двустенной ПНД тр. ∅110мм, (lобщ.=120) | м | 55,5 |
| 4 | Прокладка кабеля с алюм. жилами с бумажной пропит. изоляцией, алюми. обол., нар. покр. из бит. и пряжи, ААБл-10.0, сеч. 3х240 всего: | м | 226 |
|  | ААБл-10.0 в траншее всего: | м | 170,5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | ААБл-10.0 в двустенной ПНД трубе ∅110мм, (lобщ.=105) | м | 170,5 |
|  | ААБл прокол методом ГНБ, в двустенной ПНД тр. ∅110мм, (lобщ.=120) | м | 55,5 |
| 5 | Монтаж соединительной термоусаживаемой муфты наружной установки для кабелей, 10СТп – 9, сеч. 3х240 кв.мм | шт | 6 |
| 6 | Прокладка трубы гофр. двустенная Дн=110мм, в траншее | м | 310 |
| 7 | Устройство перехода с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин, для труб Дн=110мм | м | 100 |
| 8 | Укладка сигнальной ленты, в траншее | м | 310 |
|  | Этап №3 |  |  |
|  | Кабельные изделия |  |  |
| 1 | Кабель с алюминиевыми жилами, с бумажной пропитанной изоляцией , алюминиевой оболочкой, наружный покров из битума и пряжи, ААБл-10.0, сеч .3 х240 мм2 на напряж. 10.0кВ | м | 452 |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |
| 1 | Муфта соединительная термоусаживаемая наружной установки с болтавыми наконечниками для кабелей сеч. 150...240 кв.мм., 10СТп–9 | шт | 6 |
| 2 | Труба полиэтиленовая ПЭ -100, Дн =110 мм SDR13.6 | м | 100 |
| 3 | Труба двустенная гофрированная гибкая , ПНД , Дн=110мм, СTG12-110-KO4-050 | м | 310 |
| 4 | Лента сигнальная с логотипом "ОСТОРОЖНОКАБЕЛЬ ", шириной 300 мм ,100 м/ролик, ЛСЭ 300 | шт | 3 |
| 5 | Песок речной | м3 | 36 |

3. Требования к качеству и содержанию работ.

3.1. Выполнение работ (согласно п.2) производить, персоналом и инструментом и материалом Подрядчика.

3.2. Все изменения вносить только по согласованию с Заказчиком.

3.3. Работы должны быть выполнены и сданы Заказчику в установленные сроки. Соблюдение 	сроков выполнения работ – обязательное требование.

3.4. Работы должны проводиться квалифицированным персоналом, качественно с соблюдением норм и правил;

3.5. Любые работы, которые требуют уточнения, должны быть заранее согласованы с Заказчиком.

3.6. Ежедневно проводить уборку в местах проведения работ.

3.7. Все электромонтажные работы, связанные с подключением силового электрооборудования и оборудования автоматизации, выполнять в строгом соответствии паспортными данными оборудования и с учетом правил устройства электроустановок и правил электробезопасности при подключении электрооборудования, действующих на территории РФ. Качество выполненных работ и отчетной документации должно соответствовать требованиям действующих НТД РФ.

3.8 Закупка, доставка оборудования, материалов осуществляется силами Подрядчика.

3.9 Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ, а также согласно рекомендациям фирм-производителей материалов. По завершению работ предоставить Заказчику исполнительную документацию на все виды выполненных работ.

3.10 Производство последующих работ Подрядчиком начинать только после сдачи предыдущих работ (в том числе скрытых) Заказчику, с обязательным оформлением соответствующих актов (в том числе актов скрытых работ и актов промежуточного освидетельствования), исполнительной документации и двустороннего подписания вышеуказанных документов.

4. Результаты работы

4.1 Результатом работы является выполнение всех работ согласно п. 2 данного технического задания в соответствии с требованиями к качеству работ согласно п. 3.

4.2 Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3 Подрядчик предоставляет Заказчику комплект исполнительной документации согласно приложению к Договору подряда, а также паспорта, сертификаты, протоколы электротехнических испытаний на используемые материалы и оборудование. При подготовке и ведении исполнительной документации руководствоваться РД-11-02-2006.

4.4 Исполнительная документация передается Заказчику в 4 (четырех) экземплярах (один в обязательном порядке оригинальный) в переплетном виде, +1 (один) экземпляр на флэш-карте объемом, достаточном для хранения документов в формате pdf, word, dwg, а также исходные коды прошивки.

4.5. Совместно с заказчиком (от лица) получить справку о выполнении ТУ в МУП РГРЭС.

5. Требования к гарантийному сроку выполняемых работ.

Подрядчик обеспечивает гарантийный срок на работы при эксплуатации всего смонтированного оборудования и коммуникаций в течение 3 (трех) лет со дня завершения работ и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. В течение гарантийного срока устраняет обнаруженные дефекты за свой счет.

6. Основные требования к Подрядчику.

6.1 Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

6.2 Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации. На имущество Подрядчика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест. Экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

6.3 Подрядчик не должен быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, указание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6.4 Подрядчик не должен иметь рекламаций (отрицательного опыта) по исполнению ранее заключенных с ФПК «Инвест» договоров. Под отрицательным опытом понимается наличие существенных замечаний Заказчика по составу и качеству выполненных работ, задержка и устранение дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов Заказчика на возмещение указанных дефектов, а также несоблюдение сроков окончания работ и сдача результата работ Заказчику, предусмотренных договором подряда и иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда.

6.5 До начала производства работ Подрядчиком разрабатывается и согласовывается с Заказчиком ППР и график производства работ с количеством задействованного персонала и механизмов. Затраты по разработке проекта производства работ берет на себя Подрядчик.

6.6 До начала производства работ Подрядчик обязан:

- назначить ответственных лиц за организацию производства строительно-монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СП и технических регламентов, ответственных лиц по объекту за пожарную безопасность, технику безопасности и электрическое хозяйство (предоставить копии протоколов поверки знаний Лица ответственного за электрохозяйство и работающего на объекте электротехнического персонала);

- предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту за 5 рабочих дней до начала производства работ, а также списки задействованного персонала и механизмов;

- соблюдать пропускной и внутри объектовый режим в соответствии с инструкцией (приложение к договору Подряда);

- организовать учет потребленной электрической энергии для производства работ (счетчики электроэнергии и трансформаторы тока должны иметь соответствующие паспорта и не истекшие сроки поверки. Совместно с Заказчиком снять начальные показания и зафиксировать их путем составления двухстороннего акта);

- предоставить фотоотчет выполненных работ каждую неделю (четверг);

- каждый день предоставлять информацию о количестве задействованного персонала и техники на объекте ответственному лицу со стороны Заказчика;

- незамедлительно информировать Заказчика обо всех происшествиях, инцидентах, авариях и несчастных случаях, произошедших при выполнении работ, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается;

- в срок за 5 рабочих дней предоставлять на согласование Заказчику перечень СубПодрядчиков.

7. Требования к безопасности.

При проведении работ должно быть обеспечено	выполнение мероприятий по обеспечению противопожарных мероприятий в соответствии с действующим законодательством и нормами РФ. При проведении работ должны соблюдаться правила по охране труда и технике безопасности, безопасности работ, экологической безопасности. При выполнении работ в электроустановках, сотрудники должны иметь соответствующую квалификацию и прошедшие проверку знаний в установленном порядке.

8. Место выполнения работ.

Место выполнения работ: зона в периметре парковки ТЦ Клевер, ТЦ Апельсин по адресу г.Рязань, проезд Яблочкова д.17

9. Сроки выполнения работ – 20 рабочих дней с момента перечисления аванса.

Разработал:

Главный энергетик АО «ГСКБ»                                               Кулясов М.Ю.