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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение строительно-монтажных работ по замене участка кабельной линии 10кВ фидера №37 и №44.


	1. Введение.
	Настоящее техническое задание является основанием для осуществления работ по замене участка кабельной линии 10кВ фидера №37 и №44.
	
	2. Описание задания.
	Работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ. Подрядчик берет на себя обязательства:  по открытию ордера на проведение земляных работ, согласование работ со всеми заинтересованными организациями, проведение пуско-наладочных работ и лабораторных испытаний, составление исполнительной документации, получение разрешения на ввод линии в работу, подача напряжения на  линию.
             Закупку кабеля осуществлять после согласования поставщика и производителя с Заказчиком. Закупать кабель ААБл-10.0 3х240 (10кВ) произведенного согласно ГОСТ, сделанный по ТУ не приемлем. 
             Перед началом работ предоставить всю документацию Заказчику для ознакомления.

 	Перечень работ и материалов – согласно приложенной спецификации с учетом выноса части КЛ с зоны парковки ТЦ Клевер по адресу г.Рязань, проезд Яблочкова д.17» методом ГНБ

Перед началом работ Заказчик предоставляет проектную документацию.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	 
	Этап №3
	 
	 

	1
	Строительная длина траншеи Т-2
	м
	310

	 
	Рытье траншеи размером 0.3 х1.25  м  Т-2
	м3
	116

	 
	Обратная засыпка траншеи мелкой просеянной землей или песком Т-2
	м3
	36

	 
	Обратная засыпка траншеи обычным грунтом Т-2
	м3
	80

	2
	Разработка котлована для техники ГНБ (вблизи действ. напряж.)
	 
	 

	 
	рабочий котлован 2х3х1,5м
	шт
	1

	 
	приемный котлован 2х2х1,5м
	шт
	1

	 
	обратная засыпка котлованов
	шт
	2

	3
	Прокладка кабеля с алюм. жилами с бумажной пропит. изоляцией, алюми. обол., нар. покр. из бит. и пряжи, ААБл-10.0, сеч. 3х240 всего  :
	м
	226

	 
	ААБл-10.0 в траншее всего: 
	м
	170,5

	 
	в том числе:
	 
	 

	 
	ААБл-10.0 в двустенной ПНД трубе ∅110мм, (lобщ.=105) 
	м
	170,5

	 
	ААБл-10.0 прокол методом ГНБ, в двустенной ПНД тр. ∅110мм, (lобщ.=120)
	м
	55,5

	4
	Прокладка кабеля с алюм. жилами с бумажной пропит. изоляцией, алюми. обол., нар. покр. из бит. и пряжи, ААБл-10.0, сеч. 3х240 всего: 
	м
	226

	 
	ААБл-10.0 в траншее всего: 
	м
	170,5

	 
	в том числе:
	 
	 

	 
	ААБл-10.0 в двустенной ПНД трубе ∅110мм, (lобщ.=105) 
	м
	170,5

	 
	ААБл прокол методом ГНБ, в двустенной ПНД тр. ∅110мм, (lобщ.=120)
	м
	55,5

	5
	Монтаж соединительной термоусаживаемой муфты наружной установки для кабелей, 10СТп – 9,  сеч. 3х240 кв.мм 
	шт
	6

	6
	Прокладка трубы гофр. двустенная Дн=110мм, в траншее
	м
	310

	7
	Устройство перехода с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин, для труб Дн=110мм
	м
	100

	8
	Укладка сигнальной ленты, в траншее 
	м
	310

	

	 
	Этап №3
	 
	 

	 
	Кабельные изделия
	 
	 

	1
	Кабель с алюминиевыми жилами, с бумажной пропитанной изоляцией , алюминиевой оболочкой, наружный покров из битума и пряжи, ААБл-10.0, сеч .3 х240 мм2 на напряж. 10.0кВ
	м
	452

	 
	Монтажные изделия и материалы
	 
	 

	1
	Муфта соединительная термоусаживаемая наружной установки с болтавыми наконечниками для кабелей сеч. 150...240 кв.мм., 10СТп–9 
	шт
	6

	2
	Труба полиэтиленовая ПЭ -100, Дн =110 мм SDR13.6 
	м
	100

	3
	Труба двустенная гофрированная гибкая , ПНД , Дн=110мм, СTG12-110-KO4-050 
	м
	310

	4
	Лента сигнальная с логотипом "ОСТОРОЖНОКАБЕЛЬ ", шириной 300 мм ,100 м/ролик, ЛСЭ 300  
	шт
	3

	5
	Песок речной
	м3
	36










3. Требования к качеству и содержанию работ.
	 3.1. Выполнение работ (согласно п.2) производить, персоналом и инструментом и материалом Подрядчика.
	3.2. Все изменения вносить только по согласованию с Заказчиком.
	3.3. Работы должны быть выполнены и сданы Заказчику в установленные сроки. Соблюдение 	сроков выполнения работ – обязательное требование.
	3.4. Работы должны проводиться квалифицированным персоналом, качественно с соблюдением норм и правил;
	3.5. Любые работы, которые требуют уточнения, должны быть заранее согласованы с Заказчиком.
	3.6. Ежедневно проводить уборку в местах проведения работ.
	3.7. Все электромонтажные работы, связанные с подключением силового электрооборудования и оборудования автоматизации, выполнять в строгом соответствии паспортными данными оборудования и с учетом правил устройства электроустановок и правил электробезопасности при подключении электрооборудования, действующих на территории РФ. Качество выполненных работ и отчетной документации должно соответствовать требованиям действующих НТД РФ.
	3.8 Закупка, доставка оборудования, материалов осуществляется силами Подрядчика. 
	3.9 Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ, а также согласно рекомендациям фирм-производителей материалов. По завершению работ предоставить Заказчику исполнительную документацию на все виды выполненных работ.
	3.10 Производство последующих работ Подрядчиком начинать только после сдачи предыдущих работ (в том числе скрытых) Заказчику, с обязательным оформлением соответствующих актов (в том числе актов скрытых работ и актов промежуточного освидетельствования), исполнительной документации и двустороннего подписания вышеуказанных документов.


	4. Результаты работы
	4.1 Результатом работы является выполнение всех работ согласно п. 2 данного технического задания в соответствии с требованиями к качеству работ согласно п. 3.
	4.2 Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки выполненных работ.
	4.3 Подрядчик предоставляет Заказчику комплект исполнительной документации согласно приложению к Договору подряда, а также паспорта, сертификаты, протоколы электротехнических испытаний на используемые материалы и оборудование. При подготовке и ведении исполнительной документации руководствоваться РД-11-02-2006.
	4.4 Исполнительная документация передается Заказчику в 4 (четырех) экземплярах (один в обязательном порядке оригинальный) в переплетном виде, +1 (один) экземпляр на флэш-карте объемом, достаточном для хранения документов в формате pdf, word, dwg, а также исходные коды прошивки.
             4.5. Совместно с заказчиком (от лица) получить справку о выполнении ТУ в МУП РГРЭС.


	5. Требования к гарантийному сроку выполняемых работ.
	Подрядчик обеспечивает гарантийный срок на работы при эксплуатации всего смонтированного оборудования и коммуникаций в течение 3 (трех) лет со дня завершения работ и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. В течение гарантийного срока устраняет обнаруженные дефекты за свой счет.

	6. Основные требования к Подрядчику.
	6.1 Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.
	6.2 Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации. На имущество Подрядчика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест. Экономическая деятельность не должна быть приостановлена.
	6.3 Подрядчик не должен быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, указание услуг для государственных и муниципальных нужд».
	6.4 Подрядчик не должен иметь рекламаций (отрицательного опыта) по исполнению ранее заключенных с ФПК «Инвест» договоров. Под отрицательным опытом понимается наличие существенных замечаний Заказчика по составу и качеству выполненных работ, задержка и устранение дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов Заказчика на возмещение указанных дефектов, а также несоблюдение сроков окончания работ и сдача результата работ Заказчику, предусмотренных договором подряда и иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда.
	6.5 До начала производства работ Подрядчиком разрабатывается и согласовывается с Заказчиком ППР и график производства работ с количеством задействованного персонала и механизмов. Затраты по разработке проекта производства работ берет на себя Подрядчик.
	6.6 До начала производства работ Подрядчик обязан:
	- назначить ответственных лиц за организацию производства строительно-монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СП и технических регламентов, ответственных лиц по объекту за пожарную безопасность, технику безопасности и электрическое хозяйство (предоставить копии протоколов поверки знаний Лица ответственного за электрохозяйство и работающего на объекте электротехнического персонала);
	- предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту за 5 рабочих дней до начала производства работ, а также списки задействованного персонала и механизмов;
	- соблюдать пропускной и внутри объектовый режим в соответствии с инструкцией (приложение к договору Подряда);
	- организовать учет потребленной электрической энергии для производства работ (счетчики электроэнергии и трансформаторы тока должны иметь соответствующие паспорта и не истекшие сроки поверки. Совместно с Заказчиком снять начальные показания и зафиксировать их путем составления двухстороннего акта);
	- предоставить фотоотчет выполненных работ каждую неделю (четверг);
	- каждый день предоставлять информацию о количестве задействованного персонала и техники на объекте ответственному лицу со стороны Заказчика;
	- незамедлительно информировать Заказчика обо всех происшествиях, инцидентах, авариях и несчастных случаях, произошедших при выполнении работ, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается;
- в срок за 5 рабочих дней предоставлять на согласование Заказчику перечень СубПодрядчиков. 

	7. Требования к безопасности.
	При проведении работ должно быть обеспечено	выполнение мероприятий по обеспечению противопожарных мероприятий в соответствии с действующим законодательством и нормами РФ. При проведении работ должны соблюдаться правила по охране труда и технике безопасности, безопасности работ, экологической безопасности. При выполнении работ в электроустановках, сотрудники должны иметь соответствующую квалификацию и прошедшие проверку знаний в установленном порядке.
	
             8. Место выполнения работ.
	Место выполнения работ: зона в периметре парковки ТЦ Клевер, ТЦ Апельсин по адресу г.Рязань, проезд Яблочкова д.17
	9. Сроки выполнения работ – 20 рабочих дней с момента перечисления аванса.
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