






УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ТИС»
__________ В. В. Коваль

«____» _______ 2026г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование ТЗП: Закупка камеры окрасочно-сушильной с избыточным давлением
Заказчик: ООО «ТИС»

1. Контактное лицо: Мазин Егор Владимирович тел. +7 953 748 12 45 эл. почта: emazinleather.ru 
 Царькова Ирина Борисовна, тел. +7 (4912) 306-580 доб. 2250, эл. почта: itsarkova@leather.ru

2. Место поставки: 390028, г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе 14А

3. Сроки поставки: в наличии / 1-2 месяца

4. [bookmark: _GoBack]Характеристики согласно спецификации
	
Спецификация камеры окрасочно-сушильной с избыточным давлением


	Габариты 

	Наружные габариты
	8х4х3.8

	Покрасочная
	5х4х2.5

	Сушка
	3х4х2.4

	Конструктив

	Стеновые и потолочные конструкции
	сэндвич-панели 

	Несущие конструкции
	металлический каркас

	Наполнение стен
	PIR

	Толщина стен и потолка
	50 мм

	Двери распашные
	4

	Размеры дверей
	800х2000

	Материал дверей
	пластик

	Размещение коммуникаций
	на крыше

	Доп. коммуникационные удобства и безопасность на крыше
	перила, лестницы не скольз. покр.

	Установки приточных установок
	металлический каркас

	Окрасочная кабина (внутреннее доп. оборудование)

	Тип окрасочной кабины
	водяная завеса

	Ширина раб. зоны
	3000 мм

	Мощность эл. двигателя вентиляторов
	2.2 кВт

	Объем удаляемого воздуха
	не менее 6000 мЗ/ч

	Потолочный воздушный пленум
	стекловолокнистый фильтр

	Коммуникации освещения

	Освещение
	светодиодное ( 4500K )

	Тип освещения
	IP 66, взрывозащищенные

	Покрасочное помещение
	7 шт.

	Окрасочная кабина (внутреннее доп. оборудование)
	4 шт.

	Сушильное помещение
	4 шт.

	Входящие внутренние коммуникации

	Воздухораздаточная панель
	потолочная

	Вентилятор вытяжной для сушильной камеры
	Не менее 1.5 кВт взрывозащ.

	Класс очистки приточного воздуха
	М 5

	Площадь фильтрующего пленума
	8 м2

	Источники нагрева воздуха
	электрические тэны

	Поддерживаемая температура отопления
	Min. 0-Max. 60 (°С )

	Рекуператор
	пластинчатый

	Частотный преобразователь с регулировкой
	приток

	Частотный преобразователь с регулировкой
	вытяжка

	Датчик температуры приточного воздуха
	канальный

	Контроль необходимости замены фильтров
	датчик перепада давления

	Поддержание заданной температуры приточного воздуха
	контроллер

	Тех. характеристики блока для участка покраски

	Блок приточного воздуха
	автоматический

	Производительность
	10.000 м3/ч

	Регулируемая  разница температур (приток/нагрев)
	50 (°С )

	Максимальная тепловая мощность нагревателя
	160 кВт

	Тех. характеристики блока для участка сушки

	Блок приточного воздуха
	автоматический

	Производительность
	4.000 м3/ч

	Регулируемая  разница температур (приток/нагрев)
	50 (°С )

	Максимальная тепловая мощность нагревателя
	60 кВт





[image: C:\Users\emazin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Планировка камеры покраски 3.png]


5. Планировка окрасочно-сушильной камеры со схемой коммуникаций и размерами в 2D. Необходимо предоставить в электронном и бумажном виде (2 экземпляра).
6. Другие условия:
· В стоимость входит доставка до клиента, монтаж оборудования и коммуникаций, пуско-наладочные работы. 
· Гарантия: 12 (двенадцать) месяцев 
· Возможность обслуживание в г. Рязань
· Доступность к заказу запасных частей для ремонта

7. Заказчик оставляет за собой право вносить изменения в данное техническое задание.

8. В тендере принимают участие только компании, подавшие предварительные коммерческие предложения.   
                                               
	Исполнитель:
Менеджер по закупкам ООО «ТИС»

	
И .Б. Царькова

	Согласовано:
Директор ООО «ТИС»
Технический директор ООО «ТИС»
Технический инженер ООО «ТИС»

	
В. В. Коваль
Д. Ю. Лесовой
Е. В. Мазин
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