УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ТИС»

__________ В. В. Коваль

«____» _______ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование ТЗП: Закупка камеры окрасочно-сушильной с избыточным давлением

Заказчик: ООО «ТИС»

- Контактное лицо: Мазин Егор Владимирович тел. +7 953 748 12 45 эл. почта: emazinleather.ru

Царькова Ирина Борисовна, тел. +7 (4912) 306-580 доб. 2250, эл. почта: itsarkova@leather.ru

- Место поставки: 390028, г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе 14А

- Сроки поставки: в наличии / 1-2 месяца

- Характеристики согласно спецификации

| Спецификация камеры окрасочно-сушильной с избыточным давлением |  |
| --- | --- |
| Габариты |  |
| Наружные габариты | 8х4х3.8 |
| Покрасочная | 5х4х2.5 |
| Сушка | 3х4х2.4 |
| Конструктив |  |
| Стеновые и потолочные конструкции | сэндвич-панели |
| Несущие конструкции | металлический каркас |
| Наполнение стен | PIR |
| Толщина стен и потолка | 50 мм |
| Двери распашные | 4 |
| Размеры дверей | 800х2000 |
| Материал дверей | пластик |
| Размещение коммуникаций | на крыше |
| Доп. коммуникационные удобства и безопасность на крыше | перила, лестницы не скольз. покр. |
| Установки приточных установок | металлический каркас |
| Окрасочная кабина (внутреннее доп. оборудование) |  |
| Тип окрасочной кабины | водяная завеса |
| Ширина раб. зоны | 3000 мм |
| Мощность эл. двигателя вентиляторов | 2.2 кВт |
| Объем удаляемого воздуха | не менее 6000 мЗ/ч |
| Потолочный воздушный пленум | стекловолокнистый фильтр |
| Коммуникации освещения |  |
| Освещение | светодиодное ( 4500K ) |
| Тип освещения | IP 66, взрывозащищенные |
| Покрасочное помещение | 7 шт. |
| Окрасочная кабина (внутреннее доп. оборудование) | 4 шт. |
| Сушильное помещение | 4 шт. |
| Входящие внутренние коммуникации |  |
| Воздухораздаточная панель | потолочная |
| Вентилятор вытяжной для сушильной камеры | Не менее 1.5 кВт взрывозащ. |
| Класс очистки приточного воздуха | М 5 |
| Площадь фильтрующего пленума | 8 м2 |
| Источники нагрева воздуха | электрические тэны |
| Поддерживаемая температура отопления | Min. 0-Max. 60 (°С ) |
| Рекуператор | пластинчатый |
| Частотный преобразователь с регулировкой | приток |
| Частотный преобразователь с регулировкой | вытяжка |
| Датчик температуры приточного воздуха | канальный |
| Контроль необходимости замены фильтров | датчик перепада давления |
| Поддержание заданной температуры приточного воздуха | контроллер |
| Тех. характеристики блока для участка покраски |  |
| Блок приточного воздуха | автоматический |
| Производительность | 10.000 м3/ч |
| Регулируемая разница температур (приток/нагрев) | 50 (°С ) |
| Максимальная тепловая мощность нагревателя | 160 кВт |
| Тех. характеристики блока для участка сушки |  |
| Блок приточного воздуха | автоматический |
| Производительность | 4.000 м3/ч |
| Регулируемая разница температур (приток/нагрев) | 50 (°С ) |
| Максимальная тепловая мощность нагревателя | 60 кВт |

- Планировка окрасочно-сушильной камеры со схемой коммуникаций и размерами в 2D. Необходимо предоставить в электронном и бумажном виде (2 экземпляра).

- Другие условия:

- В стоимость входит доставка до клиента, монтаж оборудования и коммуникаций, пуско-наладочные работы.

- Гарантия: 12 (двенадцать) месяцев

- Возможность обслуживание в г. Рязань

- Доступность к заказу запасных частей для ремонта

- Заказчик оставляет за собой право вносить изменения в данное техническое задание.

- В тендере принимают участие только компании, подавшие предварительные коммерческие предложения.

| Исполнитель: Менеджер по закупкам ООО «ТИС» | И .Б. Царькова |
| --- | --- |
| Согласовано: Директор ООО «ТИС» Технический директор ООО «ТИС» Технический инженер ООО «ТИС» | В. В. Коваль Д. Ю. Лесовой Е. В. Мазин |