Приложение № ____________

к договору  № _____________

от «____ »             2026 г.

| Согласовано: Исполнитель: _______________ / / г. Рязань | Утверждаю: Заказчик: ООО «Сафьян» Генеральный директор ____________ /Медведев А.В/ «____» 2026 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на проведение работ по ремонту газоходов паровых котлов ДЕ 25-14 №3, ДЕ 25-14 №4 и ДЕ 16-14 №2.

- Заказчик: ООО «Сафьян».

- Место выполнения работ: ООО «Сафьян» по адресу: г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 52, литера Т, помещение 19, котельная, строительные конструкции .

- Наименование работ:

Проведение Ремонтных работ газоходов котлов ДЕ 25/14 и ДЕ 16/14 (газоходы расположены на высоте 5 метров от уровня земли, высота газоходов составляет 3 метра).

Газоход котла  ДЕ 16/14 №2

- Произвести замену мягкой кровли (рулонная кровля) газохода площадью 42м2..

- Замена карнизных планок (капельников) 23 п/м

- Произвести ремонт стен газохода площадью 43м2. (Очистка и подготовка стен газохода, армировка стен,  штукатурка стен)

- Обработка стен газохода защитными средствами от воздействий окружающей среды  площадью 72м2

- Произвести ремонт внутренней нижней части газохода  42м2. Ремонт производить во время остановки котельной с внутренней части газохода.(Очистка и подготовка нижней части газохода, герметизация межплитных швов составом на основе цемента или эпоксидной смолы)

- Произвести ремонт внешней нижней части газохода  42м2  (Очистка и подготовка нижней части газохода, армировка,  штукатурка, обработка защитными средствами от воздействий окружающей среды)

Газоход котлов ДЕ 25/14 №3, №4.

- Произвести ремонтно-восстановительные работы кровли газохода, замена участка мягкой кровли (рулонная кровля) площадью 17,5 м2 (примыкание газохода к дымовой трубе).

- Замена карнизных планок (капельников) 3 п/м

- Произвести ремонт стен газохода площадью 100м2. (Очистка и подготовка стен газохода, армировка стен,  штукатурка стен)

- Обработка стен газохода защитными средствами от воздействий окружающей среды площадью 220м2

4.   Общие требования к выполнению работ:

- Работу выполнять обученным, квалифицированным персоналом;

- Все изменения в ходе выполнения работ вносить только по согласию с Заказчиком;

- Выполнение работ производится оборудованием и инструментом Подрядчика/Исполнителя;

- Материалы для проведения работ предоставляются Исполнителем. Объемы работ и материалов в техническом задании (ТЗ) указаны ориентировочно и требуют согласования с Исполнителем.

- Все используемые материалы и оборудование должны иметь необходимые сертификаты, паспорта;

- Места складирования материалов, необходимых для выполнения работ согласовывают с Заказчиком.

5.    Требования к выполнению работ:

- Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, действующих норм и правил.

- Соблюдение сроков выполнения работ.

- Организовать ежедневную уборку рабочих мест и вывоз мусора.

- Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию и последовательность выполнения ремонтных работ, регламентируемую главами СНиП, ГОСТ. Руководствоваться действующими нормативными актами г. Рязани и Рязанской области в части проведения работ в черте города и благоустройства.

- До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства ремонтных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. Персонал Исполнителя, выполняющий работы должен иметь все необходимые допуски по электробезопасности, тепловым сетям, оборудованию и сосудам под давлением, работам с подъемными механизмами.

- Контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом Исполнителя.

- Весь комплекс работ должен соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ и другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

- Требования к безопасности: при проведении работ, должно быть обеспечено выполнение мероприятий по обеспечению противопожарных мероприятий в соответствии с действующим законодательством и нормами РФ. При проведении работ должны соблюдаться правила по охране труда и технике безопасности, безопасности работ, экологической безопасности.  Персонал Исполнителя, выполняющий работы должен иметь удостоверение с пометкой о проверке знаний пожарного минимума.

6.     Порядок сдачи и приемки результатов работ:

- Приемка осуществляется при непосредственном участии организации-подрядчика, выполняющей работы, представителей Заказчика - ООО «Сафьян»;

- По результатам приемки составляются Акты выполненных работ.

7. Гарантийные обязательства:

- гарантия на выполненные работы составляет не менее 3 лет с момента подписания акта выполненных    работ.

- Сроки выполнения работ:

Основные работы необходимо провести в период летнего останова завода (ориентировочно июль 2026г). Проведение работ следует разделить на 2 категории:

- Проведение работ, не связанных с остановкой котельной (внешние работы) – до 40 календарных дней.

- Основные работы, проведение которых связано с обязательной остановкой котельной (внутренние работы) - до 7 календарных дней

Согласовано:

Начальник котельной				____________Е.В. Соколов

Руководитель энергетической группы 	                 	____________В.В. Журбенко

Главный инженер 	                    		____________И.В. Кожин